# ТЕХНОЛОГІЧНИЙ	 РЕГЛАМЕНТ

експлуатації систем водопостачання та водовідведення міста Нововолинська

### ВОДОПОСТАЧАННЯ

Підприємство “Нововолинськводоканал”, історія якого налічує 50 років, забезпечує централізоване водопостачання, водовідведення та очистку стічних вод у місті Нововолинську, селищі Жовтневому, прилеглих до міста селах Іваничівського району.

Джерелами водопостачання міста є підземні води сенонського водоносного горизонту, до якого пробурено 27 артезіанських свердловин - 16 на Північному та 11 на Південному водозаборах. В експлуатації знаходиться 21 свердловина - 11 на Північному та 10 на Південному водозаборах. Водопровідні мережі міста Нововолинська і селища Жовтневого об’єднані в єдину мережу загальною довжиною 206,9 км.

Проектна потужність водозабірних споруд становить 37,5 тис.м3/добу (в т.ч. Північного – 26,4 тис.м3/добу, Південного – 11,1 тис.м3/добу). Технічні характеристики артезіанських свердловин, якісні показники води по Північному та Південному водозаборах наведеня в таблицях 1, 2, 3, 4.

#### Артсвердловини Північного водозабору

##### Таблиця 1

| 1. | Номер свердло- вини | 00 (405) | 01 (203) | 02 (404) | 03 (403) | 10 | 11 | 12"біс" | 204 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Рік буріння | 1980 | 1978 | 1979 | 1979 | 1951 | 1951 | 1951 | 1978 |
| 3 | Глибина сверд- ловини, м. | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 4 | Абс.відмітка, м. | 190,2 | 192,2 | 191,2 | 191,2 | 194,5 | 196,9 | 193,2 | 190,0 |
| 5 | Літологічний склад | Мергель світлосірий трущинуватий |
| 6 | Геологічний вік водоносних порід | Сенонський водоносний горизонт |
| 7 | Статичний рівень, м. | 2,1 | 5,0 | 4,0 | 4,1 | 8,5 | 10,0 | 7,0 | 1,4 |
| 8 | Динамічний рівень, м. | 6,5 | 9,5 | 11,5 | 6,6 | 14,0 | 15,0 | 15,0 | 13,85 |
| 9 | Дебіт, м3/год. | 124 | 190 | 168 | 205 | 80 | 80 | 198 | 157 |
| 10 | Пониження, м. | 4,4 | 4,5 | 7,5 | 2,5 | 5,5 | 5,0 | 8,0 | 12,45 |
| 11 | Тип фільтра і його діаметр, мм. | Каркасний щілинний 426 426 426 426 300 300 426 426 |
| 12 | Установка рабочої частини фільтра, м. | 34,3-79,1 | 34,68-78,1 | 34,7-78,7 | 34,8-79,5 | 30,7-80,0 | 28,7-75 | 22,8-80,0 | 34,5-80,2 |
| 13 | Тип насосу | ЕЦВ13 255-30 | UPK-87-2 | UPK-87-2 | UPK-87-2 | ЕЦВ10-120-60 | АТН10 1-13 | ЕЦВ10-120-60 | UPK-87-2 |
| 14 | Продуктивність свердловини, м3/год. | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 70 | 120 | 120 |

2

Продовження таблиці 1

| 1. | Номер свердло- вини | 284 | 285 | 286 | 205 | 510 | 511 | 512 | 513 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Рік буріння | 1971 | 1971 | 1972 | 1981 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 |
| 3 | Глибина сверд- ловини, м. | 120 | 120 | 120 | 120 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 4 | Абс.відмітка, м. | 189,8 | 191,1 | 191,0 | 188,7 | 192,0 | 192,0 | 194,8 | 191,89 |
| 5 | Літологіч. склад | Мергель світлосірий трущинуватий |
| 6 | Геологічний вік водоносних порід | Сенонський водоносний горизонт |
| 7 | Статичний рівень, м. | 0,5 | 2,7 | 3,1 | - | 5,2* | 2,2* | 4,65* | 3,2* |
| 8 | Динамічний рівень, м. | 2,3 | 4,3 | 9,0 | - | 10,02* | 4,18* | 12,16* | 4,96* |
| 9 | Дебіт, м3/год. | 178 | 205 | 185 | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 10 | Пониження, м. | 1,8 | 1,6 | 5,9 | - | 4,82* | 1,98* | 7,51* | 1,76* |
| 11 | Тип фільтра і його діаметр, мм. | Каркасний щілинний 529 529 426 426 426 426 426 426 |
| 12 | Установка рабоч. частини фільтра, м. | 30-80 | 27,1-72,7 | 27-75 | 34,5-79,8 | 34,0-80,2 | 34,67-78,28 | 34,86-79,02 | 35-75 |
| 13 | Тип насосу | UPK-87-2 | UPK-87-2 | UPK-87-2 | - | - | - | - | - |
| 14 | Продуктивність свердловини, м3/год. | 120 | 120 | 120 | - | - | - | - |  |

#### Артсвердловини Південного водозабору

##### Таблиця 2

| 1. | Номер свердло- вини | 20 | 22 | 23 | 24 | 103 | 104 | 262 | 352 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Рік буріння | 1962 | 1978 | 1963 | 1963 | 1965 | 1966 | 1970 | 1970 |
| 3 | Глибина сверд- ловини, м. | 100 | 100 | 100 | 100 | 105 | 120 | 120 | 104 |
| 4 | Абс.відмітка, м. | 197,92 | 194,32 | 199,12 | 191,72 | 192,3 | 192,49 | 191,21 | 189,7 |
| 5 | Літологіч. склад | Мергель світлосірий трущинуватий |
| 6 | Геологічний вік водоносних порід | Сенонський водоносний горизонт |
| 7 | Статичний рівень, м. | 14,0 | 3,0 | 6,5 | 5,0 | 5,7 | 10,0 | 6,0 | 4,0 |
| 8 | Динамічний рівень, м. | 27,5 | 12,0 | 18,0 | 15,0 | 14,5 | 17,0 | 15,0 | 17,0 |
| 9 | Дебіт, м3/год. | 98 | 120 | 95 | 144 | 140 | 140 | 130 | 172 |
| 10 | Пониження, м. | 13,5 | 9,0 | 11,5 | 10,0 | 8,8 | 7,0 | 9,0 | 13,0 |
| 11 | Тип фільтра і його діаметр, мм. | Каркасний щілинний 426 426 426 426 426 426 426 426 |
| 12 | Установка рабоч. частини фільтра, м. | 26,9-69,4 | 25,3-68,05 | 22,8-80,0 | 22,5-80,3 | 24,7-65,6 | 24,9-67,3 | 32,0-80,0 | 30,7-79,8 |
| 13 | Тип насосу | ЕЦВ8 25-150 | ЕЦВ10 63-120 | GCA. 8.02.2 | ЕЦВ10 120-60 | GCA. 8.02.2 | GCA. 8.В3.2 | GCA. 8.02.2 | GCA. 8.В3.2 |
| 14 | Продуктивність свердловини, м3/год. | 25 | 63 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |

3

Продовження таблиці 2

| 1. | Номер свердло- вини | 895 | 896 | 897 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Рік буріння | 1991 | 1991 | 1991 |  |
| 3 | Глибина сверд- ловини, м. | 100 | 100 | 100 |  |
| 4 | Абс.відмітка, м. | 197,92 | 194,32 | 199,12 |  |
| 5 | Літологіч. склад | Мергель світлосірий трущинуватий |
| 6 | Геологічний вік водоносних порід | Сенонський водоносний горизонт |
| 7 | Статичний рівень, м. | 14,0 | 3,0 | 6,5 |  |
| 8 | Динамічний рівень, м. | 27,5 | 12,0 | 18,0 |  |
| 9 | Дебіт, м3/год. | 98 | 120 | 95 |  |
| 10 | Пониження, м. | 13,5 | 9,0 | 11,5 |  |
| 11 | Тип фільтра і його діаметр, мм. | Каркасний щілинний 426 426 426 |
| 12 | Установка рабоч. частини фільтра, м. | 26,9-69,4 | 25,3-68,05 | 22,8-80,0 |  |
| 13 | Тип насосу | ЕЦВ8 25-150 | ЕЦВ10 63-120 | GCA. 8.02.2 |  |
| 14 | Продуктивність свердловини, м3/год. | 25 | 63 | 120 |  |

Якісні показники води по Північному водозабору підприємства "Нововолинськводоканал" за 2006 рік

Таблиця 3

| № | Показники | Насосні станції І-го підйому (Номер артезіанських свердловин) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 00 (405) | 01 (203) | 02 (404) | 03 (403) | 12"біс" | 286 | 204 | 284 | 285 | 11 | 10 | Вихід в мережу |
| 1 | Запах в балах | 20˚С | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 |
|  |  | 60˚С | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 2 | Присмак | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3 | Колірність (в градусах) | 2 | 18,5/24,2 | 13,5 | 19,5/10,0 | 19,5 | 30 | 63,5 | 10,0 | 13,5 |  |  | 1 |
| 4 | Мутність (мг/л) | 0,67 | 0,53/1,8 | 1,0 | 0,83/0,33 | 4,66 | 5,5 | 8,63 | 1,2 | 0,43 |  |  | 0,67 |
| 5 | Прозорість | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 |  |  | >30 |
| 6 | Водневий показник (pH) | 6,92 | 7,1/7,15 | 6,73 | 6,97/6,91 | 6,76 | 6,75 | 6,5 | 7,05 | 7,15 |  |  | 6,97 |
| 7 | Окислюваність (мг/л) | 2,96 | 2,4/2,48 | 5,04 | 1,92 | 8,0 | 4,96 | 4,88 | 2,0 | 1,92 |  |  | 2,4 |
| 8 | Аміак та іони аміаку (мг/л) | 0,364 | 0,096/0,017 | 0,104 | 0,103/0,094 | 0,793 | 0,854 | 1,075 | 0,807 | 0,22 |  |  | 0,079 |
| 9 | Нітрити (мг/л) | 0,005 | 0/0,005 | 0,0472 | 0/0,006 | 0,0083 | 0,0133 | 0,0322 | 0,0055 | 0,005 |  |  | 0,004 |
| 10 | Нітрати (мг/л) | 0,043 | 0,021/0,03 | 0,029 | 0,093/0,05 | 0,05 | 0,079 | 0,05 | 1,83 | 1,54 |  |  | 0,07 |
| 11 | Загальна твердість (моль/л) | 7,2 | 6,8/6,9 | 8,0 | 6,5/8 | 7,9 | 7,4 | 6,8 | 5,6 | 5,8 |  |  | 7 |
| 12 | Сухий залишок (мг/л) | 443 | 382/401 | 443 | 464/139,5 | 456,5 | 416 | 381 | 409 | 445 |  |  | 421 |
| 13 | Хлориди (мг/л) | 8,5 | 8,5/7,5 | 10 | 7,5/9 | 9,5 | 8,5 | 9,0 | 9,0 | 8,5 |  |  | 9,5 |
| 14 | Сульфати (мг/л) | 37,6 | 11,4/14,6 | 24,2 | 13,3/27,5 | 26,1 | 7,6 | 12,6 | 7,9 | 11,2 |  |  | 13,1 |
| 15 | Залізо загальне (мг/л) | 0,224 | 0,51/0,5 | 0,28 | 0,065/0,056 | 1,151 | 1,28 | 2,23 | 0,09 | 0,048 |  |  | 0,78 |
| 16 | Мідь (мг/л) | 0,217 | 0,103/0,134 | 0,047 | 0,006/0,092 | 0,207 | 0,252 | 0,467 | 0,020 | 0,012 |  |  | 0,009 |
| 17 | Фтор (мг/л) | 0,328 | 0,18/0,24 | 0,367 | 0,19/0,263 | 0,473 | 0,5 | 0,657 | 0,096 | 0,12 |  |  | 0,184 |
| 18 | Марганець (мг/л) | 0,054 | 0,0097/0,04 | 0,007 | 0,005/0,058 | 0,115 | 0,057 | 0,066 | 0,003 | 0,003 |  |  | 0,135 |
| 19 | Лужність (мг-екв/л) | 0,2 | 6,9/6,9 | 7/4 | 7,8/7,5 | 7,7 | 7,2 | 7,1 | 6,9 | 6,9 |  |  | 6,9 |
| 20 | Кальцій (мг-екв/л) | 6,6 | 6/6,2 | 6,2 | 6,4/7 | 6,4 | 6,6 | 5,8 | 5,3 | 4,3 |  |  | 6,4 |
| 21 | Магній (мг-екв/л) | 1,1 | 0,8/0,7 | 1,8 | 0,1/1 | 1,5 | 0,8 | 1,0 | 0,3 | 1,5 |  |  | 0,6 |
| 22 | ХПК (мгO2/л) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Колі-індекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Мікробне число |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Залишковий хлор (мг/л) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Якісні показники води по Південному водозабору підприємства "Нововолинськводоканал" за 2006 рік

Таблиця 4

| № | Показники | Насосні станції І-го підйому (Номер артезіанських свердловин) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 22 | 23 | 24 | 103 | 104 | 262 | 20 | 352 | 896 | 897 | Вихід в мережу |
| 1 | Запах в балах | 20˚С | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 60˚С | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Присмак | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0/0 |
| 3 | Колірність (в градусах) | 11 | 7 | 27 | 11,5 | 8 | 31 | 5 | 37 | 8 | 17,5 | 15,5/10 |
| 4 | Мутність (мг/л) | 0,23 | 0,1 | 0,033 | 0,06 | 2,07 | 0,3 | 0,3 | 0,87 | 1,37 | 0,77 | 0,63/0,5 |
| 5 | Прозорість | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 |
| 6 | Водневий показник (pH) | 7,25 | 6,05 | 6,2 | 7,1/6,95 | 6,4 | 6,4 | 7,1 | 6,06 | 7,05 | 7,05 | 7,06/6,99 |
| 7 | Окислюваність (мг/л) | 6,56 | 3,6 | 4,72 | 2,32 | 5,52 | 5,2 | 2,56 | 3,1 | 0,48 | 3,2 | 2,4/2,52 |
| 8 | Аміак та іони аміаку (мг/л) | 0,076 | 0,086 | 0,325 | 0,89/0,75 | 0,775 | 1,05 | 0,69 | 3,225 | 1,207 | 1,884/2,55 | 0,175/0,146 |
| 9 | Нітрити (мг/л) | 0,009 | 0,0022 | 0,0011 | 0,007/0,0084 | 0,005 | 0,005 | 0,0056 | 0,0039 | 0,00611 | 0,00388/0,0017 | 0,008/0,0111 |
| 10 | Нітрати (мг/л) | 0,009 | 0,0022 | 0,0011 | 0,078 | 0,005 | 0,005 | 0,143 | 0,009 | 0,51 | 0,171 | 0,16/0,186 |
| 11 | Загальна твердість (моль/л) | 5,8 | 6,2 | 7,7 | 5,75/7,3 | 6,4 | 7,3 | 7,1 | 7,8 | 5,7 | 6,3 | 5,05/6,0 |
| 12 | Сухий залишок (мг/л) | 414 | 344 | 476,5 | 451/448 | 881,5 | 428 | 440/438 | 476 | 406 | 437 | 514/408 |
| 13 | Хлориди (мг/л) | 15 | 9 | 11,5 | 7,5 | 13 | 13 | 12,5 | 45 | 9,5 | 22,5 | 16/7 |
| 14 | Сульфати (мг/л) | 20,2 | 11,9 | 62,0 | 10,5/32,4 | 13,3 | 82,8 | 17,8 | 84,9 | 10,5 | 12,7 | 15,2/0,97 |
| 15 | Залізо загальне (мг/л) | 0,11 | 0,012 | 0,43 | 0,,/0,47 | 0,998 | 0,115 | 0,249 | 0,13 | 0,35 | 0,42 | 0,97 |
| 16 | Мідь (мг/л) | 0,043 | 0,028 | 0,045 | 0,010/0,175 | 0,086 | 0,007 | 0,0293 | 0,012 | 0,0344 | 0,012 | 0,062/0,021 |
| 17 | Фтор (мг/л) | 0,143 | 0,0725 | 0,259 | 0,37/0,386 | 0,422 | 0,59 | 0,36 | 0,249 | 0,306 | 0,39 | 0,20/0,39 |
| 18 | Марганець (мг/л) | 0,03 | 0,031 | 0,052 | 0,005 | 0,005 | 0,0019 | 0,0135 | 0,1 | 0,009 | 0,070 | 0,002/0,070 |
| 19 | Лужність (мг-екв/л) | 6,5 | 6,3 | 6,6 | 7,0/7,2 | 6,4 | 7,0 | 7,4 | 7,5 | 7,3 | 8,4 | 6,7/7,3 |
| 20 | Кальцій (мг-екв/л) | 4,8 | 6,0 | 6,6 | 4,6/5,6 | 5,8 | 6,0 | 5,4 | 6,8 | 4,2 | 6,2 | 4,8/5,2 |
| 21 | Магній (мг-екв/л) | 1,0 | 0,2 | 1,1 | 1,15/1,7 | 0,6 | 1,3 | 1,7 | 1,0 | 1,5 | 0,1 | 0,25/0,1 |
| 22 | ХПК (мгO2/л) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Колі-індекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Мікробне число |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Залишковий хлор (мг/л) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6

Із артезіанських свердловин вода подається до резервуарів чистої води (РЧВ), де проходить її хлорування. Зріджений хлор від завода-виготівника надходить у сталевих балонах Е-55/70 (об’ємом 55 л., маса хлору – 70 кг.). Прийнята доза хлорування – 2,5-3,0 мг/л. Середньомісячне споживання хлору 0,75-1,0 т. на Північному та 0,35-0,5 т. на Південному водозаборах.

Характеристика РЧВ наведена в таблиці 5:

Таблиця 5

| Назва насосної станції | Технічна характеристика | Рік будівництва резервуарів | Матеріал |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кількість резвуарів | Загальний об'єм, м3 |  |  |
| Північний водозабір | 2 | 2х300 | 1956 | Залізобетон |
|  | 2 | 2х1000 | 1977 | Залізобетон |
|  | 2 | 2х2000 | 1983 | Залізобетон |
| Разом:: | 6 | 6600 |  |  |
| Південний водозабір | 2 | 2х400 | 1963 | Залізобетон |
| Всього | 8 | 7400 |  |  |

З водозаборів вода насосними станціями ІІ-го підйому подається в місто та селище Жовтневе. На Північному водозаборі збудовано дві насосні станції: № 1 та № 2, на Південному водозаборі – одну. В останні роки через зменшення об’ємів реалізації води насосну станцію ІІ-го підйому № 1 на Північному водозаборі законсервовано.

Характеристика водопровідних насосних станцій (ВНС) наведена в таблиці 6.

Від Північного водозабору до міста прокладено шість головних водоводів діаметром 630, 530, 400, 400, 250 та 200 мм, від Південного – три, діаметром 400, 400 та 200 мм, з яких один прокладено до міста, один – до селища Жовтневого, і один під’єднано до лінії, що з’єднує місто з селищем (в районі с. Нова Лішня).

Виходячи з того, що території, прилеглі до міста, де прокладені водопровідні мережі, підроблялися гірничими роботами вугільних шахт – 39,7 км. магістральних водоводів, або 66,5% їх загальної довжини, прокладені сталевими трубами, 16,8 км. – чавунними і 3,2 км. – азбестоцементними. Загальна довжина магістральних водоводів – 59,7 км. З 146,2 км. розподільчої мережі міста 60,7% прокладено чавунними трубами, 32,2% - сталевими, 7,1% - азбестоцементними. Переважну частину водопровідних мереж міста (63% розподільчої мережі і більше 89% магістральних водоводів) було прокладено понад 25 років тому.

Враховуючи, що час експлуатації сталевих трубопроводів перевищує нормативний термін (20 років) – майже всі вони перебувають в аварійному стані.

Характеристика магістральних водогонів та розподільчої водопровідної мережі міста Нововолинська наведена в таблицях 7, 8.

Технічні дані водопровідних насосних станцій міста Нововолинськ

Таблиця 6

| № | Назва Насосної станції та марка насосів | Продук- тивність м3/доб | Рік буд -ва | Насосний агрегат | Режим роботи насосної | Стан |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Q м3/год | H м | N кВт | Максимальний | мінімальний | буд. частини | мех. частини | електр. частини |
|  |  |  |  |  |  |  | годин | м3/год | H*, м | годин | м3/год | H*, м |  |  |  |
|  | Північний водозабір |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ВНС №1 | 7000 | 1956 |  |  |  | ВНС №1 тимчасово законсервована |  |  |  |
|  | ЦН 400-105 |  |  | 400 | 106 | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 В 200х2 |  |  | 500 | 42.5 | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 В 200х2 |  |  | 500 | 42.5 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ВНС №2 | 10 000 | 1978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +++ | +++ | ++ |
|  | ЦН 400-105 |  |  | 400 | 106 | 160 | 12 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 200Д-90 |  |  | 700 | 90 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 В 200х2 |  |  | 500 | 42.5 | 200 | 24 |  | 60 | 6 |  | 60 |  |  |  |
|  | ЦН 400-105 |  |  | 400 | 106 | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Південний водозабір |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ВНС -ІІ-го підйому | 5 000 | 1961 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ++ | ++ | ++ |
|  | 3 В 200х2 |  |  | 500 |  | 160 | 7 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 3 В 200х2 |  |  | 360 |  | 132 | 19 |  | 72 | 6 |  | 68 |  |  |  |
|  | 3 В 200х2 |  |  | 500 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Д200-95 |  |  | 200 | 95 | 90 |  |  | 65 |  |  | 6,3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 200 |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примітки: * Тиск на гребінці Добрий +++ Задовільний ++ Поганий + Потребує негайного ремонту – ВНС №2 Північного водозабору та ВНС -ІІ-го підйому Південного водозабору мають стаціонарні водолічильникі типу “ВЗЛЁТ-ПРЕМЬЕР”, |

Характеристика магістральних водогонів міста Нововолинська

Таблиця 7

| Діаметр мм | Довжина, км |
| --- | --- |
|  | 1954-75 | 1975-2000 | Всього |
|  | Чавун | Сталь | АЦ | Разом | Чавун | Сталь | АЦ | Разом | Чавун | Сталь | АЦ | Разом |
| <100 |  | 0,200 |  | 0,200 |  |  |  |  |  | 0,200 |  | 0,200 |
| 150 |  | 0,285 | 1,650 | 1,935 |  |  |  |  |  | 0,285 | 1,650 | 1,935 |
| 200 | 8,460 | 5,781 |  | 1,4241 |  | 5,100 |  | 5,100 | 8,460 | 10,881 |  | 19,341 |
| 250 | 6,632 | 6,198 |  | 12,830 |  | 1,150 |  | 1,150 | 6,632 | 7,348 |  | 13,980 |
| 300 | 0,110 | 1,000 |  | 1,110 |  |  |  |  | 0,110 | 1,000 |  | 1,110 |
| 350 |  | 2,143 | 1,547 | 3,690 |  |  |  |  |  | 2,143 | 1,547 | 3,690 |
| 400 | 8,227 | 26,040 |  | 34,267 |  | 1,300 |  | 1,300 | 8,227 | 27,340 |  | 35,567 |
| Усього | 16,797 | 33,306 | 3,197 | 53,300 |  | 6,400 |  | 6,400 | 16,797 | 39,706 | 3,197 | 59,700 |
| Примітка: Матеріал труб: чавун (Ч), сталь (Ст), азбоцемент (АЦ) |

Характеристика розподільчої мережі міста – м. Нововолинська

Таблиця 8

| Діаметр мм | Довжина, км |
| --- | --- |
|  | 1954-75 | 1975-2000 | Всього |
|  | Чавун | Сталь | АЦ | Разом | Чавун | Сталь | АЦ | Разом | Чавун | Сталь | АЦ | Разом |
| <100* | 60,824 | 3,141 | 9,512 | 73,477 | 7,929 | 1,136 |  | 9,065 | 68,753 | 4,277 | 9,512 | 82,542 |
| 150 | 8,100 | 0,455 | 0,826 | 9,381 | 2,777 | 0,225 |  | 3,002 | 10,877 | 0,680 | 0,826 | 12,383 |
| 200 | 1,526 | 0,275 | 0,987 | 2,788 | 2,854 | 6,865 |  | 9,719 | 4,380 | 7,140 | 0,987 | 12,507 |
| 250 |  | 0,610 |  | 0,610 | 1,662 | 4,050 |  | 5,712 | 1,662 | 4,660 |  | 6,322 |
| 300 | 0,520 |  |  | 0,520 | 0,410 | 4,066 |  | 4,476 | 0,930 | 4,066 |  | 4,996 |
| 350 |  | 7,309 |  | 7,309 |  |  |  |  |  | 7,309 |  | 7,309 |
| 400* |  | 0,900 |  | 0,900 | 8,227 | 16,730 |  | 24,957 | 8,227 | 17,630 |  | 25,857 |
| 350 |  | 7,309 |  | 7,309 |  |  |  |  |  | 7,309 |  | 7,309 |
| 400* |  | 0,900 |  | 0,900 | 8,227 | 16,730 |  | 24,957 | 8,227 | 17,630 |  | 25,857 |
| 500 |  |  |  | 0 |  | 1,340 |  | 1,340 |  | 1,340 |  | 1,340 |
| Усього | 69,444 | 12,690 | 10,338 | 92,472 | 19,343 | 34,412 |  | 53,755 | 88,787 | 47,102 | 10,338 | 146,227 |
| Примітка: Матеріал труб: чавун (Ч), сталь (Ст), азбоцемент (АЦ) |

9

У зв’язку із закриттям частини вугільних підприємств, зокрема шахт №№ 2, 4, 6, 7, 8 відбулися певні зміни і в гідрології сенонського водоносного горизонту, з якого забирається вода для потреб міста – підвищилися статичні та динамічні рівні води в артезіанських свердловинах, змінилися деякі якісні показники.

В грудні 2004 року на Північному та в грудні 2005 року на Південному водозаборах проведено реконструкцію насосних станцій І-го підйому – замінено по 7 свердловинних насосних агрегатів з більш економними енергетичними показниками.. Енергоспоживання системи водопостаання характеризується наведеними в таблиці 9 показниками:

Таблиця 9

| Назва | 2006 рік |
| --- | --- |
|  | Енергоспоживання, кВт.год./рік | Продуктивність, м3/рік | Питоме енерго-споживання, кВт.год./ м3 |
| Система водопостачання | 3136822 | 4685300 | 0,6695 |
| Водозабори і насосні станції: |  |  |  |
| в т.ч. Північний водозабір | 1787722 | 2628453 | 0,6801 |
| Південний водозабір | 1349100 | 2056847 | 0,6559 |

ВОДОВІДВЕДЕННЯ

Довжина каналізаційних мереж підприємства становить 111,5 км., в т.ч. по місту Нововолинську – 106,4 км., по селищу Жовтневому – 5,1 км. Довжина головних каналізаційних колекторів 42,2 км., вуличних каналізаційних мереж – 32,0 км., внутріквартальних – 37,3 км.

Загальна характеристика каналізаційної системи міста Нововолинська наведена в таблицях 10-11.

Стічні води  на міські каналізаційні очисні споруди (КОС) подаються з допомогою шести каналізаційних насосних станцій (КНС), з яких 5 належать підприємству “Нововолинськводоканал”, одна – бувшому ВАТ “Нотекс” (бавовнопрядильна фабрика).

Характеристика каналізаційних насосних станцій (КНС) міста Нововолинська наведена в таблиці 12.

КНС-1 (по вулиці Шахтарській) приймає стічні води з ремонтно-механіч-ного заводу, заводу залізобетонних виробів, деревообробного комбінату, авто-транспортних підприємств, житлового сектору в районі вулиці Шахтарської. З КНС-1 стічні води одним чавунним напірним колектором діаметром 250 мм. подаються на міські каналізаційні очисні споруди (КОС).

КНС-2 приймає стічні води з північно-західної частини міста. З КНС-2 стічні води двома сталевими напірними колекторами діаметром 500 мм. подаються на міські КОС.

КНС-3 (район бувшої шахти № 3) приймає стічні води від шахти № 5, мо-локозаводу,  місцевих житлових будинків. З КНС-3 стічні  води  двома колектора-

Характеристика каналізаційних самопливних колекторів

Таблиця 10

| Діаметр, мм | 1954-74 | 1975-2006 | Всього, км |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Довжина, км | Матеріал труб | Глибина, м | Довжина, км | Матеріал труб | Глибина, м |  |
| 100 | 13,02 | К, Ч, Ст | 1,0-2,0 | 0,50 | К, Ч | 1,0-2,0 | 13.5 |
| 150 | 23,46 | К | 1,0-2,0 | 4,83 | К, Ч, Ст | 1,0-2,0 | 28.3 |
| 200 | 15,50 | К, Ч, АЦ, Ст | 1,0-2,5 | 2,69 | К, Ч | 1,0-2,5 | 18.2 |
| 250 | 5,61 | К | 1,5-3,0 | 2,98 | К, Ч | 1,5-3,0 | 8.6 |
| 300 | 1,01 | К, Ч, Ст | 1,5-3,0 | 3,35 | К, Ч, АЦ | 1,5-3,0 | 4.4 |
| 350 | 2,76 | К |  | 0,10 | К, Ч | 1,5-3,0 | 2.9 |
| 400 |  |  |  | 0,96 | К, ЗБ, АЦ, Ст | 2,0-3,0 | 1.0 |
| 500 |  |  |  | 1,76 | ЗБ, Ст | 2,5-4,0 | 1.8 |
| 600 |  |  |  | 0,08 | ЗБ | 2,5-4,0 | 0.1 |
| Всього | 61,36 |  |  | 17,25 |  |  | 78.61 |
| Примітка: Матеріал труб: кераміка (К), чавун (Ч), азбестоцемент (АЦ), залізобетон (ЗБ), сталь (Ст) |

Характеристика каналізаційних напірних трубопроводів

Таблиця 11

| Діаметр, мм | 1954-74 | 1975-2006 | Всього, км |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Довжина, км | Матеріал труб | Зовнішня ізоляція | Довжина, км | Матеріал труб | Зовнішня ізоляція |  |
| 250 | 3,61 | Ч |  |  |  |  | 3,61 |
| 300 | 3.69 | Ч |  |  |  |  | 3.69 |
| 400 | 2,41 | Ст | Б |  |  |  | 2,41 |
| 500 |  |  |  | 3.79 | Ст | Б | 3.79 |
| 600 |  |  |  | 15.00 | Ст | Б | 15.00 |
| Всього | 9,71 |  |  | 18,79 |  |  | 28,50 |
| Примітка: Матеріал труб: сталь (Ст), чавун (Ч) Зовнішня ізоляція: битумна (Б)32,98-28,503 |

Характеристика каналізаційних насосних станцій (КНС) міста Нововолинська

Таблиця 12

| № | Назва насосної станції та марка насосів | Рік буд-ва | Продук-тивність, м3/добу | Час роботи насосів, год | Насосний агрегат | Тиск на гребінці, м.вод.ст. | Стан** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Q, м3/год | H, м | N, кВт |  | будівельна частини | мех. частини | електр. частини |
| 1 | КНС-1 | 1978 | 1200 |  |  |  |  | 20 | ++ | + | ++ |
|  | ФГ 216/22 |  |  | 6.0 | 216 | 22 | 40 |  |  |  |  |
|  | ФГ 216/22 |  |  |  | 216 | 22 | 40 |  |  |  |  |
|  | ФГ 216/22 |  |  |  | 216 | 22 | 40 |  |  |  |  |
| 2 | КНС-2 | 1967 | 2100 |  |  |  |  | 40 | ++ | + | ++ |
|  | 8 Ф5 |  |  |  | 300 | 40 | 100 |  |  |  |  |
|  | 8 Ф5 |  |  | 7.9 | 300 | 40 | 100 |  |  |  |  |
|  | 8 Ф5 |  |  |  | 300 | 40 | 100 |  |  |  |  |
| 3 | КНС3 | 1967 | 4800 |  |  |  |  | 30 | ++ | + | ++ |
|  | 8 Ф5 |  |  | 9.0 | 300 | 40 | 100 |  |  |  |  |
|  | 8 Ф 10-2 |  |  | 9.0 | 300 | 30 | 160 |  |  |  |  |
|  | 8Ф 10-2 |  |  |  | 300 | 160 | 160 |  |  |  |  |
| 4 | КНС-4 | 1972 | 1540 |  |  |  |  | 40 | ++ | + | ++ |
|  | ФГ 144/46 |  |  | 11.9 | 144 | 40 | 40 |  |  |  |  |
|  | ФГ 144/46 |  |  |  | 144 | 40 | 40 |  |  |  |  |
|  | ФГ 144/46 |  |  |  | 144 | 40 | 40 |  |  |  |  |
| 5 | КНС-5 | 1980 | 3600 |  |  |  |  | 30 | ++ | + | ++ |
|  | ФГ 800/33 |  |  | 5.0 | 800 | 30 | 160 |  |  |  |  |
|  | ФГ 800/33 |  |  |  | 800 | 30 | 160 |  |  |  |  |
|  | ФГ 800/33 |  |  |  | 800 | 30 | 160 |  |  |  |  |
| Примітка: Кількість відомчих КНС – одна. Пристрій для вимірювання витрат - відсутній. На всіх насосних станціях механічні решітки повністю зношені і не замінювалися більше 15 років. Аварійне скидання стоків відсутнє Матеріал споруд: підземна частина - залізобетонна, надземна – цегляна. Ткехнічний стан**: Добрий +++ Задовільний ++ Поганий + |

12

ми (сталевим - діаметром 426 мм. та чавунним - діаметром 300 мм.) подаються на міські КОС.

КНС-4 (мікрорайон “Шахтарський”) приймає стічні води житлового сектору з південної частини міста. З КНС-4 стічні води двома напірними колекторами діаметром 300 мм., з яких один - чавунний, інший - керамічний, перекачуються на КНС-3.

КНС-5 (в районі вулиці Луцької, біля гуртожитку СПТУ № 11) приймає стічні води від підприємств, організацій, що розміщаються на виробничих площах бувшого ВАТ “ОСТНАСТКА”, житлового сектору мікрорайонів V, VI, XV. З КНС-5 стічні води двома напірними колекторами діаметром 526 мм. надходять на міські КОС.

Відомча КНС бувшого ВАТ “Нотекс” приймає стічні води від ТзОВ “Кроноспан – Україна”, м’ясокомбінату і перекачує їх на КНС-2.

Характеристика напірних каналізаційних колекторів, прокладених від КНС до КОС, наведена в таблиці 13.

Напірні каналізаційні колектори,

прокладені від КНС до очисних споруд

Таблиця 13

| Траса колектора | Рік вводу в експлутацію | Матеріал | Діаметр, мм | Довжина, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КНС-1 - КОС | 1969 | Чавун | 250 | 1513 |
| КНС-2 - КОС | 1997 | Сталь | 500 | 3792,23 |
| КНС-2 - КОС | Не введений в експлуатацію | Сталь | 500 | 3792,23 (в роботі ділянка до вул.Шахтар- ської ~ 1000 м.) |
| КНС-3"біс"- КОС | 1963 | Чавун | 300 | 2454 |
| КНС-3"біс"- КОС | 1965 | Сталь | 426 | 2410 |
| КНС-4 - КНС-3"біс" | 1965 | Чавун | 300 | 1234 |
| КНС-4 - КНС-3"біс" | 1975 | Кераміка Чавун | 300 250 | 2100 |
| КНС-5 - КОС | 1976 | Сталь | 630 | 7500 |
| КНС-5 - КОС | 1976 | Сталь | 630 | 7500 |

Із трьох насосних агрегатів, встановлених на кожній КНС, в роботі знаходиться один, другий – резервний. В часи максимального притоку можлива одночасна робота двох насосів. Третій агрегат може перебувати в ремонті.

У випадку відключення електроенергії і заповнення стічними водами бункерних відділень КНС, щоб запобігти підтопленню насосних агрегатів спрацьовують клапани-відсікачі, котрі перекривають  подальше надходження стоків на КНС, і направляють їх на скид у відвідні канави.

13

### ВОДООЧИЩЕННЯ

Міські каналізаційні очисні споруди (КОС) включають в себе комплекс об’єктів механічної та біологічної очистки стоків, дренування (обезводнення) осаду стічних вод. Установлена пропускна спроможність міських очисних споруд – 22,8 тис.м3/доб.

Склад міських каналізаційних очисних споруд:

- приймальна камера						-	1 шт.

- решітки								-	5 шт.

- пісколовки: вертикальні з круговим рухом води	-	2 шт.

горизонтальні					-	2 шт.

- первинні радіальні відстійники діаметром 20 м.	-	2 шт.

діаметром 30 м.	-	1 шт.

- аеротенки								-	4 секції

по 2 коридори

- вторинні радіальні відстійники діаметром 20 м.	-	2 шт.

діаметром 30 м.	-	2 шт.

- йоршовий змішувач						-	1 шт.

- насосна станція освітлених вод				-	1 шт.

- мулові майданчики						-	20 шт.

Склад міських каналізаційних очисних споруд, їх технічний стан характери-зуються показниками, наведеними в таблиці 14.

Очищені стічні води подаються двома напірними колекторами діаметром 500 мм, протяжністю 3 км., а потім канавою довжиною 3 км. в прикордонну річку Західний Буг. Характеристика стічних вод, що надходять до міських каналізаційних очисних споруд,  наведеними в таблиці 15.

Каналізаційні очисні споруди (КОС) селища Жовтневе потужністю 1,6 тис.м3/добу збудовані в 1962 році. В даний час щодоби ними очищуються біля 0,4 тис. м3. На очисні споруди каналізаційні стоки надходять двома самопливними керамічними колекторами діаметром 200 та 250 мм. В 2004-2005 рр. проведено реконструкцію очисних споруд: виведено з експлуатації  повністю замортизовані біофільтри, включено в роботу нові аеробний реактор (біоокислювач) та анаеробний реактор-усереднювач (денітрифікатор).

Очисні споруди селища Жовтневе включають в себе:

- приймальна камера						-	1 шт.

- решітка								-	1 шт.

- пісколовка							-	1 шт.

- первинні радіальні відстійники				-	1 шт.

- аеробний реактор						-	1 шт.

- анаеробний реактор						-	1 шт.

- повітродувка							-	1 шт.

- мулові майданчики						-	3 шт.

Характеристика та стан міських каналізаційних очисних споруд (КОС)

Таблиця 14

| Назва об'єктів | К-сть | Параметри | Стан* | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | діаметр, м | площа, м2 | об'єм, м3 | буд. частини | мех. частини | електр. частини |  |
| Проектна потужність 22800 м3/добу. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Споруджено у 1973-1992 р. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технологічна лінія біологічної очистки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Приймальна камера | 1 |  | 9.6 | 20 | ++ | ++ |  |  |
| 2. Решітки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| будинок | 1 |  | 61 | 104 | ++ | - | ++ | (1) |
| будинок | 1 |  | 26 | 356 | + | - | - | (2) |
| 3. Пісколовкі |  |  |  |  |  |  |  |  |
| з круговим рухом води | 2 | 6 | 53 | 74 | ++ | ++ |  |  |
| горизонтальні | 2 |  | 16.2 | 23 | ++ | + |  |  |
| 4. Первинні радіальні відстійники | 2 | 20 | 628 | 1 758 | + | + | - |  |
|  | 1 | 30 | 707 | 1 978 | ++ | ++ | ++ |  |
| 5. Аеротенки-змішувачі, двокоридорні | 4 |  | 2 520 | 11 340 | + | + | - | (3) |
| 6. Вторинні радіальні відстійники | 2 | 20 | 628 | 1 633 | + | - | - |  |
|  | 2 | 30 | 1 413 | 3 674 | ++ | ++ | + |  |
| 7. Повітродувка | 1 |  | 504 | 3 024 | ++ | ++ | ++ | (4) |
| 8. Хлораторна*** | 1 |  |  |  | ++ | - | - |  |
| Технологічна лінія обробки осаду |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Мулова насосна станція | 1 |  |  |  | ++ | ++ | ++ |  |
| 2. Мулоущильнювачі вертикальні** | 3 | 6 | 85 | 382 |  |  |  |  |
| 3. Метантенки** | 3 | 15 | 530 | 3 179 |  |  |  |  |
| 4. Мулові площадки (карта) | 14 |  | 15 040 | 20 060 | ++ | - |  |  |
| 5. Піскові площадки (карта) | 10 |  | 2 000 | 1 600 | ++ | - |  |  |
| Примітки: На очисні споруди подаються стоки від КНС-1, 2, 3, 5 та від ведомчої КНС Існуюча продуктивність каналізаційних очисних споруд 9,6 тыс. м3/добу Матеріал споруд: цегла, бетон та залізобетон *)Добрий +++ Задовільний ++ Поганий + Потребує негайного ремонту - **) Споруди з незавершеним будівництвом | ***) Споруди тимчасово вилучені з технологічного процесу Загальна площа очисних споруд 27,87 га (1) три механічні решітки РУ-2 (2) дві ручні решітки (3) аератори – полімерні аератори типу АПКВ 120, довжиною 1024 м. (4) повітродувки: ТВ 80-1,6 Q=5000 м3/год; H=1,6 кгс/см2 N=160 кВт - 2 шт.; ТВ 175-1,6 Q=10000 м3/год; H=1,6 кгс/см2 N=250 кВт - 2 шт.; (1 роб.; 3 рез.) |

Характеристика стічних вод  міста  Нововолинська

Таблиця 15

| Параметри (средньорічна за 2006 рік) | Концентрація, мг/л |
| --- | --- |
|  | ЗР | ХСК | БСК5 | кисень | азот амо-нійний | нітрити | нітрати | фосфати |
| Місце відбору проб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КОС, вхід | 313 | 304 | 257 |  | 20,6 | 0,32 | 0,79 | 6,5 |
| Аеротенки |  |  |  | 5,5 |  |  |  |  |
| КОС, вихід після вторинних відстійників | 21,3 | 64,9 | 13,6 | 8,5 | 1,85 | 0,57 | 23,1 | 2,45 |
| Річка Західний Буг 500 м нижче місця скидання очищених стоків | 20,5 | 32 | 6 |  | 2,3 | 3,8 |  | 1,2 |
| Ефект очистки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ефект очистки стоків по БСК20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| після вторинних відстійників | 97% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Визначення якості стічних вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Постійні аналізи | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |
| Контрольні аналізи | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) |
| Примітки: (1) Виконує лабораторія КОС (2) Виконує екологічна інспекція. Повна назва "Державна екологічна інспекція у Волинській області” |

16

Після очистки стічні води самотічною канавою подаються в річку Західний Буг.

Енергоспоживання системи каналізації та очистки стоків характеризу-ються показниками, наведеними в таблиці 16:

Таблиця 16

| Назва | 2006 рік |
| --- | --- |
|  | Енергоспоживання, кВт.год./рік | Продуктивність, м3/рік | Питоме енерго-споживання, кВт.год./ м3 |
| Система каналізації та очистки стоків | 2953620 | 3056554 | 0,9663 |
| в т.ч.: перекачка стоків: каналізаційні насосні станції (КНС) | 1285428 | 3056554 | 0,4205 |
| очистка стоків: каналізаційні очисні споруди | 1668192 | 3056554 | 0,5458 |

Технологічний регламент експлуатації об’єктів централізованого водопостачання та водовідведення підприємства “Нововолинськводоканал” визначається номенклатурою встановленого обладнання, використовуваних машин та механізмів, включає в себе роботи, обумовлені експлуатаційними документами, виробничими та технологічними інструкціями і встановлює порядок проведення цих робіт.

До складу регламентних робіт входять:

- регламентні заходи, пов’язані із експлуатацією водозабірних артезіанських свердловин;

- регламентні заходи, пов’язані з експлуатацією водопровідних та каналізаційних мереж;

- регламентні заходи, пов’язані із забезпеченням вимог охорони праці та техніки безпеки при виконанні ремонтних робіт;

- регламентні заходи, по усуненню аварійних ситуацій.

Регламентні заходи, пов’язані з експлуатацією артезіанських свердловин

До обов’язків експлуатаційного персоналу, що обслуговує свердловини входить:

- спостереження та контроль за роботою та технічним станом артезіанських свердловин та встановленого на них обладнання;

- забезпечення заданих режимів роботи свердловин та обладнання;

- ведення експлуатаційної документації;

- технічне обслуговування та ремонт обладнання.

17

В склад заходів по технічному обслуговуванню водозабірних свердловин входить замірювання статичних та динамічних рівнів води в них, вимірювання максимального напору, що створюється насосами, контроль за величиною струму, що споживається електродвигунами насосів.

Один раз на рік проводиться контрольна перевірка стану насосного обладнання, обсадних труб, визначається ступінь зношення обладнання, причини зміни дебіту свердловини і якості води.

Регламентні роботи по поточному та капітальному ремонтах

обладнання артезіанських свердловин

Таблиця 17

| Порточний ремонт | Капітальний ремонт |
| --- | --- |
| Перевірка стану свердловин, пробне відкачування води; заміна зношених деталей або всього насоса; перенабивка сальників, встановлення елек-родів вимірювання статичного та динамічного рівнів води; хлорування свердловини з метою знезараження води при незадовільних показниках бактеріологічного аналізу. | Монтаж і демонтаж насосного обладнання; обстеження технічного стану свердловини, обсадних труб; чистка стінок обсадних труб і фільтрів; при необхідності кріплення свердло-вини новими колонами обсадних труб; віднов-лення продуктивності свердловини з викорис-танням методу торпедування, чи обробки фільтрів соляною кислотою; цементація затрубного чи міжтрубного простору, або розбурювання цементної пробки; ремонт насосного обладнання. |

Регламентні заходи з експлуатації магістральних та розподільчих мереж водопостання та водовідведення

В обов’язки експлуатаційного персоналу входить:

- нагляд за станом та справністю водогонів, колекторів, мереж, споруд, арматури, приладів і обладнання, усунення поломок і неполадок;

- проведення поточних і капітальних ремонтів на мережі, усунення пошкоджень і аварій;

- ведення технічної документації і звітності,  паспортизація мереж;

- нагляд за будівництвом, випробування та прийом в експлуатацію нових ліній і споруд;

- контроль за підключенням споживачів до існуючих водопровідних та каналізаційних мереж;

- складання необхідного переліку робіт на проведення капітальних ремонтів та пропозицій по поточному ремонту.

Експлуатаційний персонал виконує розпорядження начальника підприєм-ства “Нововолинськводоканал”, або призначеної ним відповідальної особи. Персонал забезпечується всіма необхідними засобами виробництва і транспортом.

18

Профілактичний огляд водопровідних і каналізаційних мереж виконується у відповідності з планом, затвердженим керівником підприємства. При огляді технічного стану мереж і споруд працівники обходять траси водопроводів і перевіряють їх справність та роботу споруд, арматури і обладнання. Строки проведення планово-профілактичних робіт наведені в таблиці 18.

Таблиця 18

| Споруди і обладнання | Тривалість періоду, місяців |
| --- | --- |
|  | між оглядами | між поточними ремонтами |
| Мережі та їх обладнання: трубопроводи, колодязі засувки, пожежні гідранти абонентські водопровідні вводи Водозабори: оголовки свердловин, трубопроводи, арматура водозабірні артезіанські свердловини Технологічне обладнання: відцентрові насоси компресори, двигуни внутрішнього згорання манометри, вакуумметри водоміри хлоратори Електротехнічне обладнання: електродвигуни трансформатори роз’єднувачі пускові ящики, розподільчі щити низької напруги щити управління кабелі, з’єднувальні муфти, кабельні воронки повітряні лінії електропередач, заземлення електровимірювальні прилади реле всіх типів | 2 2 1 6 щоденно щоденно щоденно щоденно щоденно щоденно щоденно щоденно щоденно щоденно щоденно щоденно щоденно щоденно щоденно | 6 12 12 6 6 3 2 12 24 3 6 12 6 6 6 12 12 12 12 |

При обході водопровідних та каналізаційних мереж перевіряється зовнішній стан колодязів, наявність та стан вказівних табличок, щільність прилягання кришок люків, їх цілісність, стан оголовків колодязів, скоб, наявність просідання грунту, завалів на трасі трубопроводів, а також випадків несанкціонованих, самовільних приєднань (врізок) до мереж. В процесі огляду перевіряють наявність витоків води з мережі.

При огляді пожежних гідрантів перевіряють гвинтову різьбу. Несправні гідранти замінюють, про що ставиться до відома пожежна охорона.

Профілактичне обслуговування мереж проводиться два рази на рік – здебільшого навесні та восени. При цьому очищаються від сміття і води камери, колодязі, перевіряються і змащуються шпинделі засувок, перевіряється робота

19

пожежних гідрантів з встановленням стендера, утеплюють пристрої і обладнання від замерзання або знімають утеплення на літній період.

За результатами профілактичних оглядів водопровідних мереж  і споруд складають технічні описи необхідних ремонтних робіт, види і періодичність яких визначаються “Правилами технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України” (КДП 204-12 Укр. 242-95). Окремі, основні види ремонтних робіт наведені в таблиці 19.

Технічний стан споруд і обладнання визначаються безпосереднім візуальним оглядом і контролем з допомогою приладів в процесі їх роботи, а також в результаті аналізу записів, зроблених у черговому (вахтовому) журналі. При проведенні технічного обслуговування споруд і обладнання прогнозують їх технічний стан на наступний період, виявляють вузли і деталі, які потребують заміни при черговому ремонті і складають дефектні відомості.

Поточний ремонт виконується за рахунок експлуатаційних витрат у відповідності до графіка підприємства і здійснюється силами ремонтного чи експлуатаційного персоналу. Капітальний ремонт виконують ремонтно-будівельні організації (підрядним способом)  чи ремонтні бригади (господарським способом).

Безпосередню відповідальність за виконання робіт при планово-попереджувальних ремонтах на конкретних об’єктах несе керівник підприємства.

Основні види ремонтних робіт по поточному і капітальному ремонту

водопровідних і каналізаційних мереж

Таблиця 19

| Споруди і обладнання | Види робіт |
| --- | --- |
|  | порточний ремонт | капітальний ремонт |
| Засувки | Набивка сальників і підтя-гування гайок. Заміна бол-тів і прокладок; фарбуван-ня. | Розбирання, чищення, змащен-ня засувок із заміною зноше-них деталей, розточування та заміна ущільнюючих кілець. Заміна зношених засувок. |
| Пожежні гідранти | Ремонт кріплення, заміна болтів і прокладок; фарбу-вання корпуса. | Ремонт із заміною зношених деталей, заміна несправних гідрантів, врізка нових пожеж-них підставок з встановленням гідрантів. |
| Трубопроводи і мережі | Заробка окремих місць витоків води з встановлен-ням ремонтних муфт і хомутів, чи зварюванням; підчеканка розтрубів. | Заміна ділянок труб, що прий-шли у непридатний до вико-ристання стан; обстеження мереж на витік на ділянці, що підлягає капітальному ремон-ту з наступною ліквідацією виявлених пошкоджень; повна заміна гідроізоляції і заробка стиків. |

20

Продовження таблиці 19

| Споруди і обладнання | Види робіт |
| --- | --- |
|  | порточний ремонт | капітальний ремонт |
| Колодязі і камери | Відкачування води з колодя-зя чи камери; очистка коло-дязя від бруду та мулу; виправлення ходових скоб; встановення на місце зсуну-тих люків; заробка окремих місць зруйнованої кладки; ремонт окремих місць шту-катурки стін. | Заміна лотків, заміна кри-шок; виправлення горловини; підняття чи пониження гор-ловини; заміна ходових скоб; заміна вказівних табличок; ремонт цегляної кладки з розробкою і заміною цегля-них склепінь; демонтаж і за-міна зношеної арматури і фасонних частин; штукату-рення колодязів заново; пов-не відновлення гідроізоляції |

Організація роботи по охороні праці і техніці безпеки

До експлуатації систем централізованого водопостачання та водовідведення допускаються особи, котрі пройшли медичний огляд і за станом здоров’я придатні до виконання робіт в конкретних умовах виробництва, уклали трудову угоду і отримали інструктаж з охорони праці та техніки безпеки.

Обов’язки щодо створення безпечних умов праці для працівників кожного виробничого підрозділу, включаючи керівників, визначаються посадовими інструкціями та вимогами чинного законодавства.

Аварійно-відновлювальні роботи

Відключення пошкоджених ділянок водопровідних та каналізаційних мереж, ліквідація аварій на них покладається на аварійно-ремонтні бригади. Пошкоджені ділянки трубопроводів відключають від мережі, за розпорядженням диспетчера згідно з чинною інструкцією, вживаються заходи щодо зменшення втрат питної води. Після закінчення ремонтних робіт проводиться дезинфекція відновленої ділянки трубопроводу.

Лабораторно-виробничий контроль

Лабораторно-виробничий контроль на підприємстві здійснюється хіміко-бактеріологічною лабораторією за показниками відповідно до атестату акредитації.

Водопостачання. Хіміко-бактеріологічною лабораторією підприємства про-водиться аналіз води на її відповідність вимогам ГОСТ 2874-82 “Вода питна”.

Для аналізу відбираються проби води:

- на виході з кожної артезіанської свердловини;

- на виході з насосних станцій ІІ-го підйому водозабірних споруд (на вході в розподільчу мережу);

- з водорозбірних колонок на території міста і селища  Жовтневого;

- з кранів внутрішніх водопровідних мереж окремих споживачів.

21

Працівники підприємства проводять заміри статичних та динамічних рівнів води в артезіанських свердловинах. Облік води, видобутої із свердловин, ведеться розрахунковим методов, виходячи з часу роботи насосного обладнання і його номінальної продуктивності. Фактична продуктивність насосів періодично перевіряється з допомогою переносного ультразвукового витратоміра “ВЗЛЁТ-ПРЕМЬЕР”. Дані про добовий забір води по кожній експлуатаційній  артезіанській свердловині заносяться до журналів  встановленої форми (ПОД-12) по обох водозаборах.

Облік води, що подається в розподільчу мережу, здійснюється з допомогою стаціонарних ультразвукових 2-х канальних витратомірів-лічильників типу “ВЗЛЁТ-ПРЕМЬЕР”, встановлених на виході з насосних станцій Північного та Південного водозаборів. Дані про добову подачу води по кожному водозаборі передаються диспетчеру підприємства.

Каналізація. Хіміко-бактеріологічна лабораторія контролює ступінь забруднення стічних вод, що поступають в мережі від промислових підприємств, хід технологічного процесу їх очищення, та якісні показники  в місці скидання очищених стоків у водний об’єкт – прикордонну річку Західний Буг.

Технологічний контроль

Основним завданням технологічного контролю є всебічна оцінка технологічної ефективності роботи каналізаційних очисних споруд для своєчасного вжиття заходів щодо забезпечення безперебійної роботи споруд з визначеною потужністю, необхідним степенем очищення води і обробки (обезводнення шляхом природного дренування) осаду стічних вод.

Технологічний контроль регулярно здійснюється черговим оператором каналізаційних очисних споруд разом з персоналом хаміко-бактеріологічної лабораторії. Усі дані спостережень заносяться до журналу встановленої форми (ПОД-13).

Начальник підприємства					Я.Г. ПРИСТУПА

“Нововолинськводоканал”